SCHEDA DI MANUTENZIONE PER GLI ASPIRATORI LOCALIZZATI

PROCEDURA DI MISURA DELLE PRESTAZIONI

DIPARTIMENTO …………………………………………………………………………………………………………………………..

LOCALE…………………………………………….…. EDIFICIO……………….……………………………………………………….

ASPIRATORE LOCALIZZATO N° …………………………………………………………………………………………………….

La visita di controllo prevede l’esecuzione delle seguenti operazioni con riferimento alle raccomandazioni riportate nelle Linee Guida UNICHIM N° 192/3.

Casa costruttrice: …………………………..…… Matricola : ……………………………. Inventario n°: …………………………………………

| ¨ | 1. | Collegamento e verifica dei servizi di LABORATORIO: - Collegamento con Sistema Espulsione Esausti di Laboratorio :  idoneo  non idoneo  N. A. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ¨ | 2. | Test di Velocità dell’aria in ingresso : Con il sistema di aspirazione a regime eseguire la misura con il…………………………..in 3 punti ad una distanza di 10mm dalla superficie della “ faccia “ della bocchetta di aspirazione . Durata di ogni singola misura : 10s |  |  |
|  | Velocità m/s |  |  |  |
| Valore di riferimento : 0,2  0,75 m/s  idoneo  non idoneo |  |  |  |  |
| ¨ | 3. | # Controllo del contenimento con tubo fumogeno # (verifica del trascinamento dei fumi alle aperture – zone morte - turbolenze )  idoneo  non idoneo  N. A. |  |  |

| ##### Strumentazione utilizzata |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Certificato di taratura n° | Data Scadenza |

| Firma Università | Firma del Tecnico addetto al controllo |
| --- | --- |